## on pile
รายการคำนวณ RETENTION TANK
| Building : | RETENTION TANK |  |  |  | Engineer : | เจริญ รวยจินดา |  | ภย.41809
| Location : |  |  |  |  | Date : | 2026-07-28 11:03
ข้อกำหนดในการออกแบบ
(Design Criteria)
Reference :
1. | มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ ว.ส.ท. (E.I.T. Standard)
2. | มาตรฐานสำหรับโครงสร้างไม้และเหล็ก ของ ว.ส.ท. (E.I.T. Standard)
3. | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4. | A.C.I. Code
5. | B.S. Code
Concrete :
| Max Compressive Stress of Concrete (28 days cylinder test) | [5 empty] | fc' | = | 240 | ksc.
| Allowable compressive stress of concrete |  |  |  |  | fc = | 0.375fc' ≤ 65 | = | 65 | ksc.
| Allowable flexural shear stress of concrete |  |  |  |  | vc1 = | 0.29√fc' | = | 4.4927 | ksc.
| Allowable punching shear stress of concrete |  |  |  |  | vc2 = | 0.53√fc' | = | 8.2107 | ksc.
| Allowable actual shear stress of concrete |  |  |  |  | vc3 = | 1.32√fc' | = | 20.4494 | ksc.
| Allowable total shear stress of concrete |  |  |  |  | vc4 = | 1.65√fc' | = | 25.5617 | ksc.
| Modulus of elasticity |  |  |  |  | Ec = | 15,100√fc' | = | 233928.1941 | ksc.
Steel Reinf. :
| Modulus of elasticity |  |  |  |  | Es = |  | = | 2040000 | ksc.
| Yeild stress of deformed steel bar |  |  |  |  | fy = |  | = | 3000 | ksc.
| Allowable tensile stress of deformed steel bar |  |  |  | SD-30 | fs = | 0.5fy ≤ 1,700 | = | 1500 | ksc.
| Yeild stress of round steel bar |  |  |  |  | fy = |  | = | 2400 | ksc.
| Allowable tensile stress of round steel bar |  |  |  | SR-24 | fs = | 0.5fy ≤ 1,700 | = | 1200 | ksc.
[5 empty] | n | = Es/Ec |  | = | 8.7206
| For defdeformed bar |  |  |  | k | = 1/(1+fs/nfc) |  | = | 0.27425
[5 empty] | j | = 1-k/3 |  | = | 0.90858
[5 empty] | R | = 0.5fckj |  | = | 8.0984 | ksc.
| For round bar |  |  |  | k | = 1/(1+fs/nfc) |  | = | 0.32082
[5 empty] | j | = 1-k/3 |  | = | 0.89306
[5 empty] | R | = 0.5fckj |  | = | 9.3117 | ksc.
| ระยะทาบเหล็ก : |  | เหล็กข้ออ้อย ระยะทาบต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 40 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก
เหล็กผิวเรียบ ระยะทาบต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก
| การเชื่อมต่อเหล็ก : |  | รอยเชื่อมต้องมีกำลังประลัยมากกว่าหรือเท่ากับ 1.25 เท่า ของกำลังประลัยของเหล็กที่จะเชื่อม
| เหล็กรูปพรรณ : |  | เหล็กรูปพรรณทั่วไปใช้
|  |  |  | Fy = | 2400 | ksc. | เมื่อมีความหนาสูงสุดไม่เกิน 40 มม.
|  |  |  | Fy = | 2200 | ksc. | เมื่อมีความหนาเกิน 40 มม.
เหล็กหล่อ
|  |  |  | Fy = | 700 | ksc.
| ลวดเชื่อมและการเชื่อม : |  | ในการเชื่อมเหล็กให้ใช้ลวดเชื่อม E-70 ขนาดการเชื่อมและระยะต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเหล็ก
| น้ำหนักบรรทุกจร : |  | ฝาบ่อ |  |  | = | 200 |  | kg/m2
| น้ำหนักบรรทุกคงที่ : |  | คอนกรีต |  |  | = | 2400 |  | kg/m3
|  |  | น้ำ |  |  | = | 1000 |  | kg/m3
|  |  | น้ำเสีย |  |  | = | 1380 |  | kg/m3
|  |  | ดินแห้ง |  |  | = | 1900 |  | kg/m3
|  |  | ดินเปียก |  |  | = | 2200 |  | kg/m3
|  |  | แรงกดที่ผิวดิน |  |  | = | 1000 |  | kg/m2
| มุมเสียดทานของดิน : |  |  |  | Ø | = | 20 | องศา | Degree
DESIGN RC. WATER TANK
ข้อมูลทั่วไปสำหรับออกแบบ
|  |  | ความกว้างขอบใน |  | W | = | 6 |  | m.
|  |  | ความยาวขอบใน |  | L | = | 7.2 |  | m.
|  |  | ความลึกขอบใน |  | H | = | 3.8 |  | m.
|  |  | ส่วนยื่นพื้นบ่อ |  | W' | = | 0.3 |  | m.
ออกแบบผนัง
|  |  | Ka = (1-sinØ) / (1+sinØ) |  |  | = | 0.49014
|  | น้ำ | P1 = γw . H |  |  | = | 3800 |  | kg/m2
|  | น้ำเสีย | P2 = γww . H |  |  | = | 5244 |  | kg/m2
|  | ดินแห้ง | P3 = Ka . γd . H |  |  | = | 3538.8397 |  | kg/m2
|  | ดินเปียก | P4 = Ka . γ '. H |  |  | = | 2235.0567 |  | kg/m2
|  | แรงกดที่ผิวดิน | P4 = Ka . Surchage |  |  | = | 490.144 |  | kg/m2
กราฟสัมประสิทธิ์แรงดัดของผนัง
ค่าสัมประสิทธิ์แรงดัด C ที่หาได้จากกราฟ
[5 empty] | k | = | 1.8947 |  | cm.
| Max. negative vertical moment at base |  |  |  | Cv- | = | 0.076
| Max. negative horizontal moment at support |  |  |  | CH- | = | 0.014
| Max. positive vertical moment |  |  |  | Cv+ | = | 0.016
| Max. positive horizontl moment at top |  |  |  | CH+ | = | 0.004
| กรณีที่ 1 | ก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ ยังไม่ถมดินด้านข้าง ใส่น้ำเพื่อทดสอบ (คิดต่อ 1 เมตร)
[5 empty] | Mv- | = | 5754.9754 |  | kg-m.
[5 empty] | Mv+ | = | 1211.5738 |  | kg-m.
[5 empty] | MH- | = | 3805.8854 |  | kg-m.
[5 empty] | MH+ | = | 1087.3958 |  | kg-m.
| กรณีที่ 2 | ถมดินชุ่มน้ำข้างนอกแต่ข้างในไม่มีน้ำอยู่เลย (คิดต่อ 1 เมตร) | [8 empty] | 6525.2007
[5 empty] | Mv- | = | 7161.0162 |  | kg-m.
[5 empty] | Mv+ | = | 1507.5824 |  | kg-m.
[5 empty] | MH- | = | 4735.7296 |  | kg-m.
[5 empty] | MH+ | = | 376.8956 |  | kg-m.
|  | ความหนาผนัง | T = √Mmax/R.B |  |  | = | 29.7363 |  | cm.
|  | Cracking moment fr = M.c/I > 1.99√fc' |  |  |  | = | 21.2178 |  | ksc. | O.K.
[5 empty] | USE | = | 45 |  | cm.
|  | ความหนาประสิทธิผล |  | (Covering) |  | = | 5 |  | cm.
|  | DB 12 mm. |  |  | d | = | 39.4 |  | cm.
|  | DB 16 mm. |  |  | d | = | 39.2 |  | cm.
|  | DB 20 mm. |  |  | d | = | 39 |  | cm.
[5 empty] | USE d | = | 39.4 |  | cm.
[5 empty] | Mc = Rbd2 | = | 12571.694 |  | kg-m > Mmax | O.K.
หาปริมาณเหล็กเสริม
|  | เหล็กแนวตั้ง |  |  | As = M/fs.j.d | = | 13.3359 |  | cm2/m.
|  |  | DB | 16 | mm. มี As1 | = | 2.0106 |  | cm2
|  | ใช้เหล็กทางตั้งของผนัง W1 เป็น |  |  | DB 16 mm. | @ | 0.15077 |  | m. |  |  |  |  | mm.
[5 empty] | USE | = | 0.15 |  | m. | O.K.
|  | เหล็กแนวนอน |  |  | Asmin = 0.0015bh = |  | 6.75 |  | cm2/m.
[5 empty] | Ast = f2/ft |  | 6.6424 |  | cm2/m.
[5 empty] | Ash = M/fs.j.d |  | 8.8193 |  | cm2/m.
|  |  | DB | 16 | mm. มี As1 | = | 2.0106 |  | cm2
|  | ใช้เหล็กทางตั้งของผนัง W1 เป็น |  |  | DB 16 mm. | @ | 0.13004 |  | m. |  |  |  |  | mm.
[5 empty] | USE | = | 0.125 |  | m. | O.K.
|  |  | ระยะฝังพื้นฐาน lb = 0.06 Ab. fy/√fc' = |  |  |  | 23.3613 |  | cm.
ออกแบบพื้นบ่อ
|  |  | ความหนา h > L/20(0.4 + fy/7,000) |  |  | = | 24.8571 |  | cm.
[5 empty] | USE | = | 40 |  | cm. | O.K.
|  | ความหนาประสิทธิผล |  | (Covering) |  | = | 5 |  | cm.
|  | DB 12 mm. |  |  | d | = | 34.4 |  | cm.
|  | DB 16 mm. |  |  | d | = | 34.2 |  | cm.
|  | DB 20 mm. |  |  | d | = | 34 |  | cm.
[5 empty] | USE d | = | 34.4 |  | cm. |  |  |  | พื้นบ่อ
|  | น้ำหนักก่อสร้างเสร็จ ถมดินรอบนอกแล้ว ภายในบรรจุน้ำเต็ม = |  |  |  |  | 462.5568 |  | ton. |  |  |  | ความกว้าง | 7.5 | m.
|  | เสาเข็มเจาะdai | 0.35 | m. รับน้ำหนักปลอดภัยไม่เกิน = |  |  | 35 |  | ton/ pile |  |  |  | ความยาว | 8.7 | m.
[5 empty] | จำนวนเสาเข็ม | = | 13.2159 |  | pile |  |  |  | ผนังความยาว | 28.2 | m.
[5 empty] | เสาเข็มห่างกัน | = | 1.05 |  | m. |  |  |  | รอบนอกยาว | 31.2 | m.
[5 empty] | ด้านกว้าง | = | 4 |  | pile
[5 empty] | ด้านยาว | = | 4 |  | pile
[5 empty] | ใช้เสาเข็ม | = | 16 |  | pile | O.K.
[5 empty] | W | = | 6204 |  | kg/m2
[5 empty] | L | = | 1.9 |  | m.
[5 empty] | M = WL2/8 | = | 2799.555 |  | kg-m.
[5 empty] | Mc = Rbd2 | = | 9583.3697 |  | kg-m > Mmax | O.K.
[5 empty] | As = M/fs.j.d | = | 5.2136 |  | cm2/m.
|  |  | DB | 12 | mm. มี As1 | = | 1.131 |  | cm2
|  | ใช้เหล็กทางตั้งของผนัง W1 เป็น |  |  | DB 12 mm. | @ | 0.21693 |  | m. |  |  |  |  | mm.
[5 empty] | USE | = | 0.2 |  | m. | O.K.
ตรวจสอบเสถียรภาพการลอยตัว
|  | กรณีที่ 1 | สร้างเสร็จถมดิน ไม่ใส่น้ำ ดินข้างนอกชุ่มน้ำเต็มที่ | [7 empty] | ผนังกว้าง | 6
[5 empty] | น้ำหนักผนัง = |  | 108.3456 |  | ton. |  | ผนังยาว | 7.2
[5 empty] | น้ำหนักพื้นบ่อ = |  | 49.4208 |  | ton. |  | ผนังลึก | 3.8
[5 empty] | น้ำหนักดินถม = |  | 78.2496 |  | ton. |  | ผนังหนา | 0.45
[6 empty] | น้ำหนักรวม | 236.016 |  | ton. |  | พื้นหนา | 0.4
[5 empty] | น้ำหนักที่ถูกแทนที่ = |  | 181.44 |  | ton. |  | ส่วนยื่น | 0.3
[5 empty] | Factor of safety (F.S.) > 1.1 = |  | 1.3008 |  | O.K.
|  | กรณีที่ 2 | สร้างเสร็จยังไม่ถมดิน ยังไม่ใส่น้ำ เกิดน้ำท่วมรอบถัง
[5 empty] | น้ำหนักผนัง = |  | 108.3456 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักพื้นบ่อ = |  | 49.4208 |  | ton.
[6 empty] | น้ำหนักรวม | 157.7664 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักที่ถูกแทนที่ = |  | 181.44 |  | ton.
[5 empty] | Factor of safety (F.S.) > 1.1 = |  | 0.86952 |  | FAIL.
แก้ไขโดยระหว่างนั้นใส่น้ำเข้าไปในถัง
|  | กรณีที่ 3 | สร้างเสร็จยังไม่ถมดิน ใส่น้ำเต็มถัง
[5 empty] | น้ำหนักผนัง = |  | 108.3456 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักพื้นบ่อ = |  | 49.4208 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักน้ำในถัง = |  | 142.3575 |  | ton.
[6 empty] | น้ำหนักรวม | 300.1239 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักที่ถูกแทนที่ = |  | 181.44 |  | ton.
[5 empty] | Factor of safety (F.S.) > 1.1 = |  | 1.6541 |  | O.K.

## on ground
| Project : |  |  |  |  | Owner :
| Building : |  |  |  |  | Engineer : | เจริญ รวยจินดา |  | ภย.41809
| Location : |  |  |  |  | Date : | 2026-07-28 11:03
ข้อกำหนดในการออกแบบ
(Design Criteria)
Reference :
1. | มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ของ ว.ส.ท. (E.I.T. Standard)
2. | มาตรฐานสำหรับโครงสร้างไม้และเหล็ก ของ ว.ส.ท. (E.I.T. Standard)
3. | พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4. | A.C.I. Code
5. | B.S. Code
Concrete :
| Max Compressive Stress of Concrete (28 days cylinder test) | [5 empty] | fc' | = | 250 | ksc.
| Allowable compressive stress of concrete |  |  |  |  | fc = | 0.375fc' ≤ 65 | = | 65 | ksc.
| Allowable flexural shear stress of concrete |  |  |  |  | vc1 = | 0.29√fc' | = | 4.5853 | ksc.
| Allowable punching shear stress of concrete |  |  |  |  | vc2 = | 0.53√fc' | = | 8.38 | ksc.
| Allowable actual shear stress of concrete |  |  |  |  | vc3 = | 1.32√fc' | = | 20.871 | ksc.
| Allowable total shear stress of concrete |  |  |  |  | vc4 = | 1.65√fc' | = | 26.0888 | ksc.
| Modulus of elasticity |  |  |  |  | Ec = | 15,100√fc' | = | 238751.9633 | ksc.
Steel Reinf. :
| Modulus of elasticity |  |  |  |  | Es = |  | = | 2040000 | ksc.
| Yeild stress of deformed steel bar |  |  |  |  | fy = |  | = | 3000 | ksc.
| Allowable tensile stress of deformed steel bar |  |  |  | SD-30 | fs = | 0.5fy ≤ 1,700 | = | 1500 | ksc.
| Yeild stress of round steel bar |  |  |  |  | fy = |  | = | 2400 | ksc.
| Allowable tensile stress of round steel bar |  |  |  | SR-24 | fs = | 0.5fy ≤ 1,700 | = | 1200 | ksc.
[5 empty] | n | = Es/Ec |  | = | 8.5444
| For defdeformed bar |  |  |  | k | = 1/(1+fs/nfc) |  | = | 0.27021
[5 empty] | j | = 1-k/3 |  | = | 0.90993
[5 empty] | R | = 0.5fckj |  | = | 7.9909 | ksc.
=
| For round bar |  |  |  | k | = 1/(1+fs/nfc) |  | = | 0.31639
[5 empty] | j | = 1-k/3 |  | = | 0.89454
[5 empty] | R | = 0.5fckj |  | = | 9.1982 | ksc.
| ระยะทาบเหล็ก : |  | เหล็กข้ออ้อย ระยะทาบต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 40 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก
เหล็กผิวเรียบ ระยะทาบต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 50 เท่า ของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็ก
| การเชื่อมต่อเหล็ก : |  | รอยเชื่อมต้องมีกำลังประลัยมากกว่าหรือเท่ากับ 1.25 เท่า ของกำลังประลัยของเหล็กที่จะเชื่อม
| เหล็กรูปพรรณ : |  | เหล็กรูปพรรณทั่วไปใช้
|  |  |  | Fy = | 2400 | ksc. | เมื่อมีความหนาสูงสุดไม่เกิน 40 มม.
|  |  |  | Fy = | 2200 | ksc. | เมื่อมีความหนาเกิน 40 มม.
เหล็กหล่อ
|  |  |  | Fy = | 700 | ksc.
| ลวดเชื่อมและการเชื่อม : |  | ในการเชื่อมเหล็กให้ใช้ลวดเชื่อม E-70 ขนาดการเชื่อมและระยะต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารเหล็ก
| น้ำหนักบรรทุกจร : |  | ฝาบ่อ |  |  | = | 200 |  | kg/m2
| น้ำหนักบรรทุกคงที่ : |  | คอนกรีต |  |  | = | 2400 |  | kg/m3
|  |  | น้ำ |  |  | = | 1000 |  | kg/m3
|  |  | น้ำเสีย |  |  | = | 1380 |  | kg/m3
|  |  | ดินแห้ง |  |  | = | 1900 |  | kg/m3
|  |  | ดินเปียก |  |  | = | 2200 |  | kg/m3
|  |  | แรงกดที่ผิวดิน |  |  | = | 1000 |  | kg/m2
| มุมเสียดทานของดิน : |  |  |  | Ø | = | 20 | องศา | Degree
DESIGN RC. WATER TANK
ข้อมูลทั่วไปสำหรับออกแบบ
|  |  | ความกว้างขอบใน |  | W | = | 6 |  | m.
|  |  | ความยาวขอบใน |  | L | = | 7.1 |  | m.
|  |  | ความลึกขอบใน |  | H | = | 4.2 |  | m.
|  |  | ส่วนยื่นพื้นบ่อ |  | W' | = | 0.3 |  | m.
ออกแบบผนัง
|  |  | Ka = (1-sinØ) / (1+sinØ) |  |  | = | 0.49014
|  | น้ำ | P1 = γw . H |  |  | = | 4200 |  | kg/m2
|  | น้ำเสีย | P2 = γww . H |  |  | = | 5796 |  | kg/m2
|  | ดินแห้ง | P3 = Ka . γd . H |  |  | = | 3911.3491 |  | kg/m2
|  | ดินเปียก | P4 = Ka . γ '. H |  |  | = | 2470.3258 |  | kg/m2
|  | แรงกดที่ผิวดิน | P4 = Ka . Surchage |  |  | = | 490.144 |  | kg/m2
กราฟสัมประสิทธิ์แรงดัดของผนัง
ค่าสัมประสิทธิ์แรงดัด C ที่หาได้จากกราฟ
[5 empty] | k | = | 1.6905 |  | cm.
| Max. negative vertical moment at base |  |  |  | Cv- | = | 0.076
| Max. negative horizontal moment at support |  |  |  | CH- | = | 0.014
| Max. positive vertical moment |  |  |  | Cv+ | = | 0.016
| Max. positive horizontl moment at top |  |  |  | CH+ | = | 0.004
| กรณีที่ 1 | ก่อสร้างเสร็จใหม่ๆ ยังไม่ถมดินด้านข้าง ใส่น้ำเพื่อทดสอบ (คิดต่อ 1 เมตร)
[5 empty] | Mv- | = | 7770.3494 |  | kg-m.
[5 empty] | Mv+ | = | 1635.863 |  | kg-m.
[5 empty] | MH- | = | 4090.469 |  | kg-m.
[5 empty] | MH+ | = | 1168.7054 |  | kg-m.
| กรณีที่ 2 | ถมดินชุ่มน้ำข้างนอกแต่ข้างในไม่มีน้ำอยู่เลย (คิดต่อ 1 เมตร) | [8 empty] | 7160.4698
[5 empty] | Mv- | = | 9599.6122 |  | kg-m.
[5 empty] | Mv+ | = | 2020.971 |  | kg-m.
[5 empty] | MH- | = | 5053.4299 |  | kg-m.
[5 empty] | MH+ | = | 505.2427 |  | kg-m.
|  | ความหนาผนัง | T = √Mmax/R.B |  |  | = | 34.6601 |  | cm.
|  | Cracking moment fr = M.c/I > 1.99√fc' |  |  |  | = | 28.4433 |  | ksc. | O.K.
[5 empty] | USE | = | 45 |  | cm.
|  | ความหนาประสิทธิผล |  | (Covering) |  | = | 4.5 |  | cm.
|  | DB 12 mm. |  |  | d | = | 39.9 |  | cm.
|  | DB 16 mm. |  |  | d | = | 39.7 |  | cm.
|  | DB 20 mm. |  |  | d | = | 39.5 |  | cm.
[5 empty] | USE d | = | 39.5 |  | cm.
[5 empty] | Mc = Rbd2 | = | 12467.7516 |  | kg-m > Mmax | O.K.
หาปริมาณเหล็กเสริม
|  | เหล็กแนวตั้ง |  |  | As = M/fs.j.d | = | 17.8056 |  | cm2/m.
|  |  | DB | 16 | mm. มี As1 | = | 2.0106 |  | cm2
|  | ใช้เหล็กทางตั้งของผนัง W1 เป็น |  |  | DB 16 mm. | @ | 0.11292 |  | m. |  |  |  |  | mm.
[5 empty] | USE | = | 0.1 |  | m. | O.K.
|  | เหล็กแนวนอน |  |  | Asmin = 0.0015bh = |  | 6.75 |  | cm2/m.
[5 empty] | Ast = f2/ft |  | 9.3628 |  | cm2/m.
[5 empty] | Ash = M/fs.j.d |  | 9.3732 |  | cm2/m.
|  |  | DB | 16 | mm. มี As1 | = | 2.0106 |  | cm2
|  | ใช้เหล็กทางตั้งของผนัง W1 เป็น |  |  | DB 16 mm. | @ | 0.10731 |  | m. |  |  |  |  | mm.
[5 empty] | USE | = | 0.1 |  | m. | O.K.
|  |  | ระยะฝังพื้นฐาน lb = 0.06 Ab. fy/√fc' = |  |  |  | 22.8893 |  | cm.
ออกแบบพื้นบ่อ
|  |  | ความหนา h > L/20(0.4 + fy/7,000) |  |  | = | 24.8571 |  | cm.
[5 empty] | USE | = | 40 |  | cm. | O.K.
|  | ความหนาประสิทธิผล |  | (Covering) |  | = | 4.5 |  | cm.
|  | DB 12 mm. |  |  | d | = | 34.9 |  | cm.
|  | DB 16 mm. |  |  | d | = | 34.7 |  | cm.
|  | DB 20 mm. |  |  | d | = | 34.5 |  | cm.
[5 empty] | USE d | = | 34.7 |  | cm. |  |  |  | พื้นบ่อ
หาน้ำหนักและแรงของชิ้นส่วน
[5 empty] | พื้นถัง | = | 0.96 |  | ton./m. |  |  |  | ความกว้าง | 7.5 | m.
[5 empty] | ผนัง | = | 4.536 |  | ton/side |  |  |  | ความยาว | 8.6 | m.
[5 empty] | น้ำ | = | 26.04 |  | ton. |  |  |  | ผนังความยาว | 28 | m.
| กรณีที่ 1 | ก่อสร้างเสร็จยังไม่ใส่น้ำ ยังไม่ถมดิน | [10 empty] | รอบนอกยาว | 31 | m.
[5 empty] | แรงต้านของดิน | = | 2.1382 |  | ton./m.
[5 empty] | แรงต้านลัพท์ | = | 1.1782 |  | ton./m.
|  |  |  | กลางถัง | M | = | 6.5128 |  | ton.-m.
|  |  |  | กลางผนัง | M | = | 0.16237 |  | ton.-m.
[5 empty] | Mc = Rbd2 | = | 9621.7241 |  | kg-m > Mmax | O.K.
[5 empty] | As = M/fs.j.d | = | 13.7511 |  | cm2/m.
|  |  | DB | 16 | mm. มี As1 | = | 2.0106 |  | cm2
|  | ใช้เหล็กทางตั้งของผนัง W1 เป็น |  |  | DB 16 mm. | @ | 0.14622 |  | m. |  |  |  |  | mm.
[5 empty] | USE | = | 0.15 |  | m. | FAIL.
| กรณีที่ 2 | ก่อสร้างเสร็จยังใส่น้ำทดสอบการรั่ว ไม่ถมดิน
[5 empty] | แรงต้านของดิน | = | 5.52 |  | ton./m.
|  |  |  | กลางถัง | แรงต้านลัพท์ | = | 1.1782 |  | ton./m. | ชี้ขึ้น | 3.3818
|  |  |  | ขอบนอก | แรงต้านลัพท์ | = | 4.56 |  | ton./m. | ชี้ชึ้น
|  |  |  | กลางถัง | M | = | 6.5128 |  | ton.-m.
|  |  |  | กลางผนัง | M | = | 0.62843 |  | ton.-m.
[5 empty] | Mc = Rbd2 | = | 9621.7241 |  | kg-m > Mmax | O.K.
[5 empty] | As = M/fs.j.d | = | 13.7511 |  | cm2/m.
|  |  | DB | 16 | mm. มี As1 | = | 2.0106 |  | cm2
|  | ใช้เหล็กทางตั้งของผนัง W1 เป็น |  |  | DB 16 mm. | @ | 0.14622 |  | m. |  |  |  |  | mm.
[5 empty] | USE | = | 0.15 |  | m. | FAIL.
ตรวจสอบเสถียรภาพการลอยตัว
|  | กรณีที่ 1 | สร้างเสร็จถมดิน ไม่ใส่น้ำ ดินข้างนอกชุ่มน้ำเต็มที่ | [7 empty] | ผนังกว้าง | 6
[5 empty] | น้ำหนักผนัง = |  | 118.8432 |  | ton. |  | ผนังยาว | 7.1
[5 empty] | น้ำหนักพื้นบ่อ = |  | 48.7872 |  | ton. |  | ผนังลึก | 4.2
[5 empty] | น้ำหนักดินถม = |  | 85.932 |  | ton. |  | ผนังหนา | 0.45
[6 empty] | น้ำหนักรวม | 253.5624 |  | ton. |  | พื้นหนา | 0.4
[5 empty] | น้ำหนักที่ถูกแทนที่ = |  | 195.96 |  | ton. |  | ส่วนยื่น | 0.3
[5 empty] | Factor of safety (F.S.) > 1.1 = |  | 1.2939 |  | O.K.
|  | กรณีที่ 2 | สร้างเสร็จยังไม่ถมดิน ยังไม่ใส่น้ำ เกิดน้ำท่วมรอบถัง
[5 empty] | น้ำหนักผนัง = |  | 118.8432 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักพื้นบ่อ = |  | 48.7872 |  | ton.
[6 empty] | น้ำหนักรวม | 167.6304 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักที่ถูกแทนที่ = |  | 195.96 |  | ton.
[5 empty] | Factor of safety (F.S.) > 1.1 = |  | 0.85543 |  | FAIL.
แก้ไขโดยระหว่างนั้นใส่น้ำเข้าไปในถัง
|  | กรณีที่ 3 | สร้างเสร็จยังไม่ถมดิน ใส่น้ำเต็มถัง
[5 empty] | น้ำหนักผนัง = |  | 118.8432 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักพื้นบ่อ = |  | 48.7872 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักน้ำในถัง = |  | 155.0115 |  | ton.
[6 empty] | น้ำหนักรวม | 322.6419 |  | ton.
[5 empty] | น้ำหนักที่ถูกแทนที่ = |  | 195.96 |  | ton.
[5 empty] | Factor of safety (F.S.) > 1.1 = |  | 1.6465 |  | O.K.